АППАРАТЫ КОНВЕКТИВНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

ГАЗОВЫЕ АКОГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ АПАРАТОВ АКОГ

НА РАБОТУ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

А2М3.030.004 ИП1

Настоящая инструкция по переоборудованию аппаратов АКОГ (далее – инструкция) распространяется на аппараты конвективные отопительные газовые АКОГ (далее – аппараты) и устанавливает правила и порядок переоборудования аппаратов АКОГ  на работу на сжиженном газе (пропан-бутан) марки СПБТ  по  ДСТУ 4047-2001 (ГОСТ 20448-90).

Настоящая инструкция должна использоваться совместно с руководством по эксплуатации на аппараты конвективные отопительные газовые АКОГ.

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу аппаратов только при использовании газа указанной марки (СПБТ), при правильном переоборудовании аппаратов АКОГ  на работу на сжиженном газе и правильном монтаже аппаратов в месте их эксплуатации.

Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите эту инструкцию и руководство по эксплуатации. Нарушение и несоблюденные приведенных в этих документах  правил  переоборудования и монтажа аппарата    может вывести аппарат из строя.

ВНИМАНИЕ.  Переоборудовать  аппараты  АКОГ  на работу на сжиженном газе  имеют право только квалифицированные специалисты, которые знают устройство аппарата и  при условии выполнения работ согласно раздела 4 этой инструкции с    обязательной отметкой в разделе 14  «Свидетельство о переоборудовании аппарата на сжиженный газ» «Руководства по эксплуатации».

1 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 При проведении монтажных работ, в том числе и при переоборудовании аппарата на работу на сжиженном газе, ввода в эксплуатацию и эксплуатации аппарата необходимо придерживаться требований Государственных строительных норм:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»,

- ПБ 12-368-00  «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

1.2 Индивидуальные баллоны на сжиженный газ должны приниматься одновременно с газовым оборудованием, для которых они предназначены, при этом должен быть заполнен  «Талон на ввод в эксплуатацию» (приложение А) в руководстве по эксплуатации на аппарат.

1.3 Запрещается использовать баллон без установленного на него газового газового редуктора (регулятора) для снижения давления. Соединение баллона с редуктором должно быть жестким.

1.4 Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата запрещается:

### а) оставлять открытым кран подачи газа при неработающем аппарате;

б) пользоваться аппаратом при наличии утечки газа;

в) включать (выключать) аппарат детям и лицам, которые не знакомы с общими правилами пользования бытовыми газовыми приборами и этим руководством или ограничены в своих действиях (недееспособны);

г) разбирать и ремонтировать аппарат собственными силами и средствами;

д) эксплуатировать аппарат без переднего декоративного кожуха.

При необходимости можно ограничить доступ к аппарату защитной решеткой, которая предохранит от прикосновения к горячему кожуху.

1.5  При нормальной работе аппарата и герметичном газопроводе в комнате не должно быть запаха газа. При появлении запаха газа в помещении необходимо:

а) закрыть основной газовый кран и выключить автоматику безопасности аппарата ;

б) проветрить помещение, для чего открыть окна и двери;

в) вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.

К прибытию аварийной службы, не курить, не зажигать спички, не пользоваться электрическими приборами.

1.6  Запрещается расположение легковоспламеняющихся материалов и предметов ближе чем

0,6 м от переднего кожуха аппарата и 1 м от места отвода продуктов сгорания.

1.7  Запрещается ставить на аппарат посторонние предметы.

1.8 При неисправностях аппарата, необходимо обратится в эксплуатационную организацию газового хозяйства или представителю завода-изготовителя.

1.9 Всю ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата, содержание его в надлежащем виде и соблюдение требований  руководства по эксплуатации несет потребитель.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ

ПРИ  РАБОТЕ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

  - Основные технические характеристики приведены в таблицеь1.

Таблица 1

| НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА | НОРМА ДЛЯ ТИПА АППАРАТА |
| --- | --- |
|  | АКОГ-2М | АКОГ-3 | АКОГ-2,5Л | АКОГ-4 | АКОГ-4Л | АКОГ-5 |
| 1. Номинальная тепловая мощность, кВт | 2,3±5 % | 3,0±5 % | 2,5±5 % | 4,0±5 % | 4,0±5 % | 5,0±5 % |
| 2 Номинальное давление сжиженного газу на входе в аппарат, Па | 2940+200 |
| 3. Коэффициент полезного действия (КПД) при номинальной тепловой нагрузке, %, не менее | 85 |
| 4 Объемный расход сжиженного газа приведенный к нормальным условиям, не более нм3/ч кг/ч | 0,1 0,23 | 0,12 0,29 | 0,105 0,24 | 0,16 0,39 | 0,16 0,39 | 0,20 0,48 |

  - Остальные параметры приведены в руководстве по эксплуатации.

  - ВНИМАНИЕ. В пламени аппаратов, которые работают на сжиженном газе (пропан-

бутан) возможно появление язычков   желтого цвета, особенно перед тем, как в баллоне заканчивается газ.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект деталей для переоборудования аппаратов на работу на сжиженом газе

входят:

сопло для  основную горелку на сжиженный газ                                                 - 1 шт.

жиклер  для запальной горелки на сжиженный газ                                              - 1 шт.

этикетка самоклеющая                                                                                            - 1 шт.

инструкция по переоборудованию аппарата на сжиженный газ                        - 1 экз.

  - Размеры и маркировка сопел для основной горелки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| ТИП АППАРАТА | ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ СОПЛА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, ММ | МАРКИРОВКА |
| --- | --- | --- |
| АКОГ-2М | 0,9 | Метка «КРАСНОГО» цвета |
| АКОГ-3 | 1,0 | БЕЗ МАРКИРОВКИ |
| АКОГ-2,5Л | 0,9 | Метка «ЧЕРНОГО» цвета |
| АКОГ-4 | 1,1 | Метка «ЗЕЛЕНОГО» цвета |
| АКОГ-4Л | 1,1 | Метка «ЗЕЛЕНОГО КРАСНОГО» цвета |
| АКОГ-5 | 1,2 | Метка «СИНЕГО» цвета |

- ПОРЯДОК ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ АППАРАТОВ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

4.1  Аппараты конвективные отопительные газовые АКОГ оборудованы и отрегулированы заводом- изготовителем  на работу аппаратов на природном газе по ГОСТ 5542-87 при давлении газа в сети (1274+100) Па.

4.2 При проведении работ по переоборудованию аппаратов на сжиженный газ пользоваться  рисунками 1 и 2 настоящей инструкции и рисунком 1 руководства по эксплуатации.

4.3 Переоборудование аппарата на роботу на сжиженном газе проводить в следующем порядке:

4.3.1  Произвести замену сопла 25 для основной горелки (сопло на сжиженный газ входит в комплект поставки), для чего необходимо:

1) ослабить гайки,  которые крепят газовый клапан  4 к кронштейну;

2) выкрутить гайки  28 (вид Г);

3) демонтировать   трубку газоподводную 26 с серьгами 29;

4) выкрутить штуцер переходной 30;

5) выкрутить сопло на природний газ 25;

6) установить (вкрутить) в штуцер переходной 30 сопло на сжиженный газ. Закручивать до тугой посадки.

7) произвести монтаж штуцера переходного 30 с соплом на сжиженный газ и трубки газоподводной 26 в обратном порядке демонтажа.

4.3.2 Произвести замену жиклера 31 запальной горелки  на жиклер для сжиженного газа (входит в комплект поставки), для чего необходимо:

- выкрутить штуцер 32 из запальной горелки  38.

- снять трубку газоподводную к запальной горелке 27, втулку 33, жиклер 31

запальной  горелки;

- заменить   жиклер 31 на жиклер   для сжиженного газа;

- произвести монтаж трубки газоподводной к запальной горелки 27 с жиклером

для сжиженного газа в обратном порядке демонтажа.

4.4 Подсоединить аппарат к баллону сжиженого газа. Баллон обязательно должен быть укомплектован  редуктором.

4.5  Произвести регулирование  максимального давления  газа на основную горелку (см. рисунок 2 настоящей инструкции) поварачивая  отверткой  винт 12  регулятора давления 2 по часовой стрелке  до  появления характерного «щелчка».          (Винт 12 не имеет  фиксированого  положения ограничивающего его прокручивание)

Примечание.

Давление минимального потока газа остается без изменений  (винт 8).

  - Проверка аппарата:

- произвести проверку на герметичность соединений газовых коммуникаций мыльным раствором.

4.7 После переоборудования аппарата на работу на сжиженный газ  необходимо:

- приклеить на заднюю стенку 2 этикетку  с параметрами на сжиженный газ, для чего не обходимо снять с нее бумажную основу. Этикетку  наклеить на  этикетку, которая уже приклеенная на задней стенке 2.

- заполнить в руководстве по эксплуатации раздел 14  «Свидетельство о переоборудовании аппарата на сжиженный газ».

ВНИМАНИЕ. При отсутствии заполненного раздела 14  «Свидетельство о переоборудовании аппарата на сжиженный газ» гарантийные обязательства завода-изготовителя не действуют.

4.8 Дальнейший монтаж, работы по подключению та ввода в эксплуатацию выполнять в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на аппарат.

1 - термодатчик;

2 - регулятор давления газа;

3  - место подключения трубки газоподводной к  запальной  горелке;

4 -  место подключения термопары;

5 - место подачи газа от сети;

6 - место подачи газа к основной горелке;

7 - ручка терморегулятора;

8 - винт регулировки минимального потока газа;

9 - регулятор давления газа на запальную  горелку;

10 - контроль давления газа на входе в аппарат;

11 - контроль давления газа на основной горелке;

12 - винт максимального давления газа;

13 - заглушка входного отверстия подачи газа от сети (не используется)

14 -  заглушка входного отверстия подачи газа на основную горелку (не используется)

Рис.2